泰安鲁兴热力有限公司25T蒸汽热载体锅炉建设项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2018年8月28日，泰安鲁兴热力有限公司在岱岳区组织召开25T蒸汽热载体锅炉建设项目竣工环境保护验收会议。验收工作组由建设单位-泰安鲁兴热力有限公司、验收报告编制单位-山东鲁岳检测科技有限公司、环评单位-山东环泰环保科技有限公司、设计施工单位-泰安市利达热工设备有限公司、在线运营单位-山东汇力环保科技有限公司及3名技术专家（名单附后）组成，泰安市环保局参加会议。验收组听取了该项目环境保护执行情况和验收监测情况的汇报，查看了现场，核实了有关资料，形成验收意见如下：

一、工程建设的基本情况

该项目位于泰安市岱岳区山口镇鲁怡针织印染有限公司院内，租赁厂房，总占地面积2000m2，厂区西邻泰安山口泉林纸业公司，东面和南面均为农田，北邻工业路。项目总投资1075.1 万元，其中环保投资600 万元，主要建设1 台25t/h 蒸汽热载体锅炉、工业水系统、除灰渣系统、消防水系统、灰塔、渣仓、烟气净化系统等辅助配套设施，同时配套建设公用工程和环保工程。公司委托山东环泰环保科技有限公司编制了该项目环评报告表，2017年10月24日泰安市环保局以泰环审报告表[2017]44 号文予以批复。该项目于2017 年11 月开始建设，2018年4月建成调试。

验收监测监测期间，该项目生产工况稳定，运行负荷在75%以上，具备环境保护竣工验收监测条件。

二、工程变动情况

根据本项目验收监测报告及实际建设情况，与环评阶段相比，该工程实施过程中主要发生变化如下：

环评设计新建250m3事故水池。	实际本项目未建设事故水池，依托泰安鲁怡针织印染有限公司污水调节池作为事故水池，污水调节池容积为4000m3，鲁怡针织自身使用量为2500m3，富余容积可满足该项目250m3应急事故池的要求，锅炉系统至污水处理站设有0.5m宽、1m深砖混结构导排系统，故此方案可行。对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中重大变动原则，以上变动并未引起不利环境影响加重，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

该项目废气污染物主要有锅炉燃烧产生的有组织废气，包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物以及脱硝剂氨水挥发出的氨。无组织废气主要为脱硫石灰储存、投料过程、除灰除渣过程产生的粉尘以及氨水罐挥发出的氨。

锅炉燃烧产生的废气依次经炉内脱硝、炉外脱硝、袋式除尘器除尘、脱硫塔脱硫、湿电除尘处理，最终通过45m烟囱外排。烟尘处理方式为袋式除尘器+湿电除尘；炉内脱硝采用喷枪向炉膛内喷洒氨水方式进行；炉外脱硝采用向锅炉烟道内喷洒氨水并使用催化剂加速反应过程；烟气脱硫采用双碱法脱硫；汞及其化合物通过脱硫脱硝设施协同去除。

无组织排放大气污染物的控制措施为：粉煤灰储存于封闭罐仓内，并采用封闭的气力输送设施输送；氨水贮存于氨水罐中；脱硫石灰储存在石灰库内；锅炉燃烧产生的粉煤灰储存于封闭的灰塔内，外运采用封闭罐车运输；炉渣产生量小，采用湿式除渣，暂存于渣库内待售；脱硫产生的石膏经压滤机压滤后暂存于石膏库内待售。

2、废水

该项目废水主要为软水站浓水、脱硫废水、锅炉排污水和生活污水等。脱硫废水收集后经絮凝沉淀用于脱硫系统补水；软水站浓水和锅炉排污水收集后用于脱硫系统补水，生活污水全部排入山东泰安鲁怡针织印染有限公司污水处理站处理后达标排放，最终排入石汶河。

3、噪声

生产过程噪声主要来源于污水处理设备、风机等。采取隔声、基础减振，选用低噪设备，并定期对生产设备进行检修和保养等措施来降低噪声对外界的影响。

4、固体废物

该项目固体废物主要为生活垃圾、煤粉灰、炉渣、脱硫石膏、废催化剂、废导热油、废离子交换树脂。生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运；煤粉灰、炉渣、脱硫石膏统一收集后外售给泰安市道同新型建材有限公司；催化剂2年更换一次，产生后放于危废暂存间，委托有资质的单位处置；导热油5年更换一次，由供货商（济南扬程实业有限公司）当天回收，加工再利用；废离子交换树脂委托有资质的单位处置。本项目固废均得到合理处理处置，不会对生态环境造成二次污染。

5、风险防范措施

项目编制了环境风险应急预案并备案（备案号为：370911-2018-045-L）；依托泰安鲁怡针织印染有限公司污水调节池作为事故水池，对废水收集、输送、储存、处理系统，以及罐区、危废暂存间等做了防渗处理，对排水管网采用防腐、防渗的管材，防止污染地下水。卫生防护距离内无敏感目标。

四、环境保护设施调试效果

1、废气：锅炉排气筒烟尘排放浓度最大值为4.6mg/m3，排放速率最大值为0.060kg/h；二氧化硫排放浓度最大值为25.1mg/m3，排放速率最大值为0.351kg/h；氮氧化物排放浓度最大值为60.0mg/m3，排放速率最大值为0.840kg/h；汞及其化合物排放浓度最大值小于最低检出浓度0.01mg/m3，排放速率最大值为8.39×10-5kg/h；均满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）及超低排放第2 号修改单、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）及修改单表2 一般控制区标准要求。氨排放浓度最大值为2.46mg/m3，排放速率最大值为0.034mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值。

根据监测结果得出其除尘系统除尘效率为98.1%-98.4%，脱硫系统脱硫效率为92.0%-95.8%，脱硝系统脱硝效率为62.2%-82.8%。

根据验收监测结果核算，该项目二氧化硫年排放量为：3.11吨/年，氮氧化物年排放量为：7.45吨/年，汞的总量均未超出其总量控制指标（二氧化硫：11.99 吨/年、氮氧化物：24.24 吨/年）。

监测期间该项目厂界无组织颗粒物各监测点位浓度最大值为0.392mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控限值的相关要求；厂界无组织氨各监测点位浓度最大值为0.17mg/ m3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 中恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建无组织排放限值的相关要求。

2、废水：pH值为7.8-8.0，COD排放浓度最大日均值为24.3mg/L，SS排放浓度最大日均值为17.1mg/L，氨氮排放浓度最大日均值为5.9mg/L，BOD5排放浓度最大日均值为4.6mg/L，总氮排放浓度最大日均值为6.2mg/L，全盐量排放浓度最大日均值为1538.0mg/L，硫酸根离子排放浓度最大日均值为254.3mg/L，以上数据符合《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)一般保护区标准及修改单标准。

3、噪声：监测期间该项目厂区东、南、西、北厂界外4 个监测点位的昼间等效声级最大值为57.6dB（A）、夜间等效声级最大值为47.7dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、固体废物：项目产生的固体废物均得到合理处理处置，不外排，不会对生态环境造成二次污染。

五、验收结论

泰安鲁兴热力有限公司25T蒸汽热载体锅炉建设项目建设过程中严格落实了环评报告书及批复中的各项污染防治措施，各污染物均达标排放，符合总量控制、清洁生产的基本原则，环境风险处于可控制水平，项目建设对周围环境影响较小。

符合建设项目竣工环保验收条件，验收合格。

六、后续要求

1、按照验收组要求修改完善验收监测报告；

2、加强对煤粉灰、炉渣、脱硫石膏、污泥、废催化剂、废导热油、废树脂等固体废物的收集、贮存、运输过程的管理，严防洒落；

3、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，完善后续环保手续。验收报告编制完成后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式依法向社会公开，并向环保局报送相关信息；

4、落实环境监测计划，对不具备自行监测能力的监测项目委托有资质的单位开展监测工作，定期开展废气、废水跟踪监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开；

5、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

附件：《泰安鲁兴热力有限公司25T蒸汽热载体锅炉建设项目》竣工环境保护验收组人员名单

验收组

2018年8月28日

《泰安鲁兴热力有限公司25T蒸汽热载体锅炉建设项目》

竣工环境保护验收组人员名单

| 成员单位 | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 孙学文 | 泰安鲁兴热力有限公司 | 副总经理 |  |
|  | 王兆军 |  | 科长 |  |
| 验收监测及验收报告编制 单位 | 毕云龙 | 山东鲁岳检测科技 有限公司 | 工程师 |  |
| 环评单位 | 高娟 | 山东环泰环保科技 有限公司 | 工程师 |  |
| 设计施工单位 | 张朋波 | 泰安市利达热工设备 有限公司 | 工程师 |  |
| 在线运营单位 | 潘季 | 山东汇力环保科技 有限公司 | 工程师 |  |
| 技术专家 | 王新 | 泰安市环境保护监测站 | 研究员 |  |
|  | 王玉军 | 山东农业大学 | 副教授 |  |
|  | 李艳琴 | 山东环泰环保科技 有限公司 | 高工 |  |